设计可靠,操作简单,功能完善,既经济又实用!

■SR1/SR3/SR4是日本岛电公司总结了SR60到SR90系列调节器的应用经验，更突出了经济实用、操作简单、基本功能完善的设计思想。具有自由输入，显示精度为0.3级，手动功能，调节输出限幅。重要的是采用了岛电的专家PID算法，其中,包括了SF超调抑制系数，合理的选择，可有效地避免系统的超调或欠调。

■系统使用前，可启动自整定功能，找到系统最佳的PID参数，从而简化现场的调试，提高调节品质。

■输出限幅可用于限定阀门的大小开度,避免加热功率设计过大以及对特殊加热元件某升温段的功率限制等。

■为防止出现脱离工艺要求的设定范围，可利用设定值限制功能来避免误操作。

■二组独立事件继电器可设7种事件，包括：上/下限绝对值，上/下限偏差值，偏差值内/ 外和超量程报警。

■直流信号输入方式，可编数显量程，直接显示现场工业值。

■传感器经标定后的线性误差或因安放位置引起的测量误差，可设置正负偏移量作为测量值PV的显示补偿。

为避免现场的测量干扰，可设置抗干扰数字滤波时间常数。

SR1/SR3/SR4  0.3级PID调节器选型表

| 号 码 | SR1/SR3/SR4 PID调节器, 具有双四位显示,键锁定等功能,前面板防护等级IP66。 工作电压范围100-240 VAC 50/60Hz, 基本功能完善,能够满足常规PID调节的需求。 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| SR1- | DIN标准: 高48×宽48×深110mm, 面板开孔尺寸: 45×45mm | 660 |
| SR3- | DIN标准: 高96×宽96×深110mm, 面板开孔尺寸: 92×92mm，超大LED显示 |  |
| SR4- | DIN标准: 高96×宽48×深110mm, 面板开孔尺寸: 92×45mm |  |
| 输入类型及 测量范围 直流输入显示量程可编,小数点位置可设。 | 8 自由输入 | 热电偶12种,14个测量范围: B: 0～1800,R: 0～1700,S: 0～1700,K: -199.9～400.0 K:0.0～800.0，K:0～1200，E:0～700，J:0～600，T:-199.9～200.0 N:0～1300，PLII:0～1300，Wre5-26:0～2300，U:-199.9～200.0，L:0～600 Pt100铂电阻:–200～600，-100.0～100.0，-50.0～50.0,0.0～200.0℃(Jpt100略) 直流毫伏:-10～10，0～10，0～20，0～50，10～50，0～100mV |  |
|  | 6 | 直流电压: -1～1,0～1, 0～2, 0～5, 1～5,0～10V DC，负载阻抗:< 600KΩ *直流电流输入需外配250Ω电阻, 0～20mA(0～5V量程)；4～20mA（1～5V量程） |  |
| 调节输出类型 | Y- | 常开继电器接点，时间比例周期：1～120秒，容量：240V AC 2A（阻性） |  |
|  | I- | 电流4～20mA DC, 负载阻抗< 600Ω |  |
|  | P- | 固态继电器驱动，12±1.5V DC/ 最大30mA，比例周期1～120秒 |  |
|  | V- | 电压0～10V DC，负载电流< 2mA |  |
| 7种类型报警事件输出 | 1 | 2组常开继电器接点:EV1, EV2 容量：240VAC 1A（阻性） |  |

订货例：SR3－8P－10  外形尺寸：96×96mm自由输入，固态继电器输出，2组报警接点输出

# Text boxes

日本岛电SR1/SR3/SR4 0.3级PID调节器CE

25